## Slide 1
La ventilation mécanique dans les logements
Diaporama 04 – Systèmes de ventilation mécanique
Toute utilisation de tout ou partie de ce diaporama doit mentionner explicitement la source :
« Diapositives issues de la valise pédagogique ADEME-Cerema, Ventilation dans les logements, Romuald Jobert Cerema Centre-Est, novembre 2016 »

## Slide 2
Les systèmes de ventilation mécanique
Contexte général de la ventilation
Enjeux d’une ventilation efficace
Cadre réglementaire général
Systèmes de ventilation mécanique
Dispositions fonctionnelles des systèmes VMC
Check-list de vérification et autocontrôle

## Slide 3
Les systèmes de ventilation mécanique
La moitié des logements du parc français a été construite avant les réglementations sur l'aération des logements promulgués par les arrêtés de 1969 et de 1982. L'application de ces deux arrêtés a entraîné dans les logements une forte croissance des systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC)
Source : État de la ventilation dans le parc de logements français,
rapport final, OQAI 2009

## Slide 4
Les systèmes de ventilation mécanique
Les systèmes VMC les plus répandus sont les systèmes simple flux (VMC SF) c'est à dire que l'air est mis en mouvement par ventilation mécanique au niveau de son évacuation
La VMC simple flux autoréglable
La VMC simple flux hygroréglabe A
La VMC simple flux hygroréglable B
  On distingue 3 systèmes de VMC SF :

## Slide 5
Les systèmes de ventilation mécanique
Une installation de VMC simple flux dispose de 5 composants principaux

## Slide 6
Les systèmes de ventilation mécanique
La VMC simple flux Autoréglable permet de maintenir un débit de ventilation constant grâce à un système de modulation des entrées d'air et des bouches d'extraction
Le DÉBIT d'air extrait et entrant est CONSTANT
quelle que soit les conditions extérieures intérieures
Le module des entrées d'air autoréglables est
le débit sous 20 pascals
Il existe des modules : M15, M22, M30, M45
Ce principe limite les débits et les courants d'air en présence de vent fort
Réponse aéraulique du module
d'une entrée d'air autoréglable

## Slide 7
Les systèmes de ventilation mécanique
La VMC simple flux Hygroréglable A régule le renouvellement d'air en fonction du taux d'humidité relative des pièces de service grâce à un système de modulation des bouches d'extraction
Le DÉBIT d'air extrait VARIE en fonction du taux d'HUMIDITÉ intérieur
La section de passage des bouches d'extraction hygroréglables varie en fonction du taux d'humidité relative de l'air qui traverse la bouche
L'admission de l'air neuf est réalisée par des entrées d'air autoréglables
L'extraction de l'air vicié est réalisé par des bouches hygroréglables
Réponse hygroaéraulique d'une
bouche d'extraction hygroréglable

## Slide 8
Les systèmes de ventilation mécanique
La VMC simple flux Hygroréglable B régule le renouvellement d'air en fonction du taux d'humidité relative des pièces de service et des besoins dans les pièces principales
Le DÉBIT d'air extrait et entrant VARIE en fonction du taux d'HUMIDITÉ intérieur
La section de passage des bouches d'extraction hygroréglables varie en fonction du taux d'humidité relative de l'air qui traverse la bouche
L'admission de l'air neuf est réalisée par des entrées d'air hygroréglables
L'extraction de l'air vicié est réalisé par des bouches hygroréglables
Réponse hygroaéraulique d'une
entrée d'air hygroréglable

## Slide 9
Les systèmes de ventilation mécanique
Dans un système de ventilation double flux (VMC DF) l'air est mis en mouvement de façon mécanique à la fois au niveau de son admission et de son extraction
  On constate depuis quelques années une nette progression de l'installation de ces systèmes dans les bâtiments passifs ou à basse consommation d'énergie

## Slide 10
Les systèmes de ventilation mécanique
Une installation de VMC double flux dispose de 5 composants principaux

## Slide 11
Les systèmes de ventilation mécanique
L'intérêt majeur des systèmes de VMC double flux réside dans la possibilité d'intégrer un échangeur de chaleur qui permet de récupérer jusqu'à 90% des calories de l'air extrait

## Slide 12
Merci pour votre attention !
Toute utilisation de tout ou partie de ce diaporama doit mentionner explicitement la source :
« Diapositives issues de la valise pédagogique ADEME-Cerema, Ventilation dans les logements, Romuald Jobert, Cerema Centre-Est, novembre 2016 »