## Slide 1
La ventilation mécanique dans les logements
Diaporama 06 – Check-list de vérification et autocontrôle
Toute utilisation de tout ou partie de ce diaporama doit mentionner explicitement la source :
« Diapositives issues de la valise pédagogique ADEME-Cerema, Ventilation dans les logements, Romuald Jobert Cerema Centre-Est, novembre 2016 »

## Slide 2
Chek-list de vérification et auto-contrôle
Contexte général de la ventilation
Enjeux d’une ventilation efficace
Cadre réglementaire général
Systèmes de ventilation mécanique
Dispositions fonctionnelles des systèmes VMC
Check-list de vérification et autocontrôle

## Slide 3
L'admission de l'air "neuf" doit se faire principalement par des entrées d'air situées dans les pièces principales (Salon, Séjour, Chambre, Bureau, etc...).
Chaque pièce principale doit posséder au moins une entrée d'air réalisée par un orifice en façade, en menuiserie, un conduit à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques.
En cas d'absence de cloison entre la salle de séjour et une chambre, la pièce unique ainsi créée est assimilée à deux pièces principales.
Les entrées d'air doivent permettre d'obtenir les débits définis par la réglementation.
Les caractéristiques et l'emplacement des entrées d'air doivent être tels qu'il n'en résulte ni inconfort pour les occupants ni désordre pour la construction et les équipements.
Afin de respecter le niveau d'isolement acoustique standardisé contre le bruit extérieur, il peut être nécessaire d'installer un dispositif atténuateur de bruit.
Chek-list de vérification et auto-contrôle
Admission de l’air neuf
Points de contrôle relatifs à la réglementation aération :

## Slide 4
En simple flux autoréglable, la somme des modules d'entrée d'air disposés dans chaque pièce principale est celle donnée dans le NF DTU 68.3 ;
En simple flux hygroréglable, la somme des modules d'entrée d'air disposés dans chaque pièce principale est celle donnée dans l'Avis Technique correspondant ;
Les entrées d'air sont installées en partie haute ;
Les entrées d'air sont équipées d'un auvent extérieur ;
Si VMC Autoréglable : les entrées d'air sont de type Autoréglable ;
Si VMC Hygro A : les entrées d'air sont de type Autoréglable ;
Si VMC Hygro B : les entrées d'air sont de type Hygroréglable ;
Les entrées d'air hygroréglables doivent être implantées à plus de 50 cm (compté horizontalement) des sources de chaleur (appareils de cuisson ou de chauffage).
Chek-list de vérification et auto-contrôle
Admission de l’air neuf
Points de contrôle relatifs aux normes techniques et règles de l’art :

## Slide 5
L'aération des logements doit être générale et permanente au moins pendant toute la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées.
L'air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service.
Les passages de transit permettent la libre circulation de l'air d'une pièce à l'autre.
Chek-list de vérification et auto-contrôle
Passage de transit de l’air
Points de contrôle relatifs à la réglementation aération :

## Slide 6
Les passages de transit sont assurés conformément au paragraphe 6.2 du NF DTU 68.3 P1-1-1. Ils sont réalisés au droit des portes intérieures de l'une ou l'autre des façons suivantes :
- Utilisation d'une grille de transit ;
- Utilisation de blocs-portes présentant, de construction, des passages d'air sur leur périphérie ;
- Rehaussement des huisseries de porte de façon à ménager un passage d'air en partie basse de l'ouvrant (porte).
La hauteur à prendre en compte pour un passage d'air en partie inférieure doit être calculée par rapport au sol fini.
Pour les portes desservant les pièces principales, un WC, une salle d'eau, ou une salle de bain (sans appareil gaz raccordé) :
- La hauteur du rehaussement de l'huisserie doit être de 1 cm quel que soit le nombre de portes.
Pour les portes desservant une cuisine ou toute autre pièce de service équipée d'un appareil à gaz raccordé :
- La hauteur du rehaussement de l'huisserie doit être de 1 cm si la pièce est desservie par 2 portes ;
- La hauteur du rehaussement de l'huisserie doit être de 2 cm si la pièce est desservie par 1 seule porte.
En construction neuve, la modification des menuiseries de portes intérieures (distribution) sur le chantier est à éviter.
Chek-list de vérification et auto-contrôle
Passage de transit de l’air
Points de contrôle relatifs aux normes techniques et règles de l’art :

## Slide 7
La sortie de l'air doit se faire par extraction dans les pièces de service : Cuisine, Salle de bain ou de douche, WC.
Les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre, simultanément ou non, les valeurs données en fonction du nombre de pièces principales du logement.
Dans les logements ne comportant qu'une pièce principale, la salle de bains ou de douches et WC peuvent avoir, s'ils sont contigus, une sortie d'air commune située dans le WC. Le débit d'extraction à prendre en compte est de 15 m3/h.
Les WC sont considérés comme multiples s'il en existe au moins deux dans le logement, même si l'un d'entre eux est situé dans une salle d'eau.
Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire les débits uniquement sous les conditions de débit minimum définies dans l'arrêté du 28 octobre 1983.
L'utilisation d'un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement d'air d'un logement doit obligatoirement faire l'objet d'un avis technique qui fixe les débits minimaux à respecter.
Les dispositifs de sortie d'air doivent pouvoir être facilement nettoyés, entretenus et vérifiés.
Chek-list de vérification et auto-contrôle
Extraction de l’air vicié
Points de contrôle relatifs à la réglementation aération :

## Slide 8
Les bouches d'extraction sont posées à une hauteur d'au moins 1,80 m du sol (en partie haute d'une paroi ou au plafond).
L'axe des bouches d'extraction est distant d'au moins 20 cm des angles des parois adjacentes (mur, cloison et plafond).
Les bouches d'extraction sont installées sur un support de fixation ou une pièce d'adaptation.
Les dispositifs de commande nécessitant une manoeuvre de l'usager doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol et manoeuvrable "debout" ou "assis".
Si l'installation des bouches nécessite l'emploi d'une ou plusieurs pièces d'adaptation, la jonction entre ces pièces doit être étanche à l'air.
Les bouches d'extraction "hygroréglables" sont placées horizontalement à plus de 50 cm des appareils de cuisson ou des émetteurs de chaleur (chauffage).
Chek-list de vérification et auto-contrôle
Extraction de l’air vicié
Points de contrôle relatifs aux normes techniques et règles de l’art :

## Slide 9
L'aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées.
Dans les bâtiments soumis à un isolement acoustique renforcé, l'aération doit pouvoir être générale et permanente en toute saison. Par conséquent, le dispositif de sélection des débit de l'extracteur ne comporte pas de position d'arrêt.
Les dispositifs mécanique de ventilation doivent pouvoir être facilement vérifiés et entretenus.
Le niveau de pression acoustique du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble du système de ventilation y compris les bouches d'extraction (en position de débit minimal).
Chek-list de vérification et auto-contrôle
Groupe de ventilation
Points de contrôle relatifs à la réglementation aération :

## Slide 10
L'accès au caisson de ventilation doit être possible sans danger et permettre de s'y mouvoir sans risque.
S'il est installé dans les combles, l'extracteur doit être accessible au moins depuis une trappe de dimensions minimales 50x50 cm. Cette trappe ne doit pas se trouver dans un placard ou une armoire de rangement.
Les combles sont équipés d'un éclairage fixe ou d'une prise de courant (type IP54) au minimum à proximité de la trappe.
Un dispositif de commande (interrupteur) doit être installé à proximité immédiate du caisson d'extraction.
Afin de limiter la propagation des vibrations, le groupe d'extraction doit être soit :
- Désolidarisé de son support (sol, mur, plafond) en interposant entre le caisson et la paroi support un matériau élastique.
- Suspendu à la charpente par des fils, sans que le caisson soit en contact avec la charpente ou un paroi.
Le caisson doit être implanté le plus loin possible des pièces de vie (chambre, salon, séjour) de la maison.
Le référentiel de certification NF-205 couvre les groupes d'extraction, simple flux, autorèglables.
Chek-list de vérification et auto-contrôle
Groupe de ventilation
Points de contrôle relatifs aux normes techniques et règles de l’art :

## Slide 11
L'air vicié doit être évacué directement vers l'extérieur par le système de ventilation.
Le rejet de l'air vicié ne doit pas constituer une gêne pour le voisinage.
Le rejet de l'air vicié par un dispositif mécanique doit être tel que l'évacuation de l'air s'effectue correctement à l'extérieur, sans refoulement ni renvoi vers les logements.
Aucun dispositif mécanique individuel, tel qu'une hotte de cuisine équipée d'un ventilateur, ne peut être raccordé à une installation collective de sortie d'air.
Chek-list de vérification et auto-contrôle
Réseaux aérauliques
Points de contrôle relatifs à la réglementation aération :

## Slide 12
Le réseau d'extraction de l'air vicié est réalisé à l'aide de conduits (ou gaines) souples, rigides ou semi-rigides, circulaires, rectangulaires ou oblongs.
L'utilisation de conduits isolés (Rth ≥0,6 m².K/W) est obligatoire pour toutes les portions du réseau situées hors volume chauffé. Elle est recommandée dans les autres cas.
La pose de conduits souples nécessite de prendre les précautions suivantes :
- Éviter les coudes et les longueurs superflues, et à défaut, ne réaliser que des coudes de grand rayon (supérieur à 90°) ;
- Ne pas écraser ou étrangler le conduit pour faciliter sa mise en place dans un passage étroit;
- Les conduits doivent être tendus et rectilignes mais sans déchirement et correctement fixés ;
- Limiter la longueur de chaque piquage à 6 m et 3 coudes au maximum.
Les coudes et les pièces de confluence utilisés pours la pose de conduits rigides ne doivent pas présenter de changement de direction de l'écoulement supérieurs à 90°.
Le rejet de l'air vicié est situé soit dans le tiers supérieur de la toiture, soit sur une façade non exposée aux vents dominants et sans possibilité de réintroduction de l'air vicié extrait.
Le diamètre de raccordement du conduit de refoulement à la sortie aéraulique est au minimum équivalent au diamètre de raccordement du piquage de rejet du groupe d'extraction.
La sortie aéraulique dispose d'un système contre l'intrusion de tout élément (intempéries, volatiles, …)
Chek-list de vérification et auto-contrôle
Réseaux aérauliques
Points de contrôle relatifs aux normes techniques et règles de l’art :

## Slide 13
Merci pour votre attention !
Toute utilisation de tout ou partie de ce diaporama doit mentionner explicitement la source :
« Diapositives issues de la valise pédagogique ADEME-Cerema, Ventilation dans les logements, Romuald Jobert, Cerema Centre-Est, novembre 2016 »